## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
II | HIDROINSTALACIJE | 0
III | VANJSKO UREĐENJE | 0
IV | ELEKTROINSTALACIJE | 0
V | OPREMA | 0
| UKUPNO | 0
pdv nije uračunat u cijenu
pdv 25 %

## Građevinski
I. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - nadstrešnica, portirnica i betonske ploče
RED.BR. | VRSTA RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
1.00 | ZEMLJANI RADOVI - nadstrešnica, portirnica i betonske površine
1.01. | Strojno skidanje humusa na mjestu građenja u sloju debljine do 30 cm (na udaljenosti 50 cm od ruba temelja) , sa guranjem na gradilišnu deponiju, udaljenosti do 50 m.
|  | M3 | 157 |  | 0 | S
1.02. | Strojni -djelomično ručni iskop materijala C ktg. , tj. produbljenje iskopa (djelomično ručno dotjerivanje rubova i dna iskopa ) za temelje natstrešnice, portirnice i betonskih površina dubine cca 80 cm, sa transportom materijala na gradilišni deponij. Stranice i dno iskopa moraju biti pravilni
|  | M3 | 53 |  | 0 | S
1.03. | Planiranje posteljice temelja nakon iskopa s točnošću +- 3 cm, i prosječnim otkopom od 0,05m3/m2 mateijalom C kategorije.
|  | M2 | 66 |  | 0 | S
1.04. | Dobava, nasipavanje i nabijanje šljunčanog materijala u sloju debljine 20 cm, ispod arm.betonske podne ploče nadstrešnice, portirnice i betonskih površina .Nabijanje izvesti u slojevima na zbijenost od ME=40 KN/m2.
|  | M3 | 105 |  | 0 | S
1.05. | Dobava materijala iz iskopa (deponije na gradilištu),te nasipavanje okolo temeljnih stopa nadstrešnice , debljine cca 50 cm, te nabijanje po slojevima do zbijenosti ME= 30 KN/m2.Ukoliko odgovorna osoba na gradilištu utvrdi da materijal nije pogodan za izradu nasipa, nasip je potrebno izvesti šljunčanim materijalom!
|  | M3 | 13.5 |  | 0 | S
1.06. | Dobava materijala iz iskopa ( humusa)- sa deponije gradilišta, te nasipavanje i fino planiranje terena oko objekta na dijelu iza nadstrešnice 1 do ograde,u širini cca 100 cm, te iza nadstrešnice 2 - u širini cca 100 cm,deblj. 20 cm. | M3 | 11 |  | 0 | S
1.07. | Odvoz preostale zemlje sa gradilišne na gradsku deponiju udaljenosti do 10 km, nakon izvršenih svih radova na zatrpavanju. Količina materijala data u sraslom stanju. | M3 | 53 |  | 0 | S
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0 | S
2.00 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI - nadstrešnica, portirnica i betonske površine
2.01. | Dobava i betoniranje podložnog betona debljine 5 cm ispod temeljnih greda, 10 cm ispod tem.stopa mršavim betonom C 12/15.U stavku potrebno uključiti i jedan sloj građevinske folije debljine 0,2 mm na dno iskopa - prirodni teren, radi manje potrošnje betona.
|  | M3 | 6.6 |  | 0
2.02. | Dobava i betoniranje AB temeljnih greda nadstrešnice, portirnice i betoniranih površina betonom C25/30 u dvostranoj oplati, dimenzije greda50/55cm.Presjek betona do 0,20m3/m2.
| beton | m3 | 53 |  | 0
| oplata | m2 | 148.23 |  | 0
2.03. | Dobava i betoniranje AB podne ploče nadstrešnice, sa vanjske strane sa zubom 10/6cm,debljine ploče 15 cm u padu, betonom VNP- (vodonepropustnim betonom )tlačne čvrstoče C30/37, presjeka 0,15 m3/m2. Vodonepropustnost se postiže dodavanjem u beton superplastifikatora, kao Sika ViscoCrete 5-800 u omjeru 0,6% na količinu cementa po m3. Upotreba u svemu prema uputi proizvođača. Prilikom betoniranja izvesti i jamu za vagu, dubine 15 cm dimenzija 1,5x1,5 m sa okomitim stranicama. Gornju površinu ab ploče zagladiti do crnog sjaja.Prilikom betoniranja ugraditi sve anker ploče za stupove, kao i čelične "L"profile (u zasebnoj stavci) kao zaštita rubova ploče na ulazima na nadsrtešnicu prilikom transporta viljuškarom, kao i zaštita rubova prostora za vagu .Ploča je dilatirana u poljima od 40 m2, što je uključeno u cijenu. U stavku potrebno uključiti i jedan sloj građ.folije debljine 0,2 mm na ispod ploče , radi manje potrošnje betona.
| beton sa kvarcnim posipom i gletanjem. | m3 | 88 |  | 0
| glatka oplata | m2 | 88 |  | 0
| Izrezivanje dilatacije i zapunjenje reški TE kitom | m1 | 13.2 |  | 0
2.04. | Podbetoniravanje betonomC25/30,u visini od temeljnih stopa do anker ploča i ploče, u oplati.
| beton | m3 | 1 |  | 0
| oplata | m2 | 15 |  | 0
2.05. | Dobava, sječenje, savijanje i postavljanje armature u sve armirano betonske stavke.Količina je data ap prema količini betona.NAPOMENA:Točna količina armature bit će data u planovima armature.
| MAG | kg | 6234 |  | 0
| - RA, GA | kg | 4156 |  | 0
| UKUPNO BET. I ARM.BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
3.00. | BRAVARSKI RADOVI - nadstrešnica
NAPOMENA: - Izvoditelj radova dužan je izraditi sve konstrukcije stručno i solidno prema RADIONIČKIM NACRTIMA i detaljima iz projekta uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu. Radionički nacrt IZRAĐUJE IZVOĐAČ te je dužan predočiti ga projektantu prije početka izrade. - Izvoditelj je dužan ishoditi Uvjerenje o kvaliteti izvedenih radova - Jedinična cijena sadrži i sav potreban glavni i pomoćni materijal i pribor za pričvrščenje, sav rad, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju , sva ispitivanja kvalitete kao i sve potrebne mjere zaštite na radu radnika.
3.01. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA
Izrada, dobava i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice , koje se sastoje od slijedećih elemenata:1. Čelični nosivi stupovi: HEA 200 mm, HEA 180 mm,HEA 160 mm, 2. Glavni čelični krovni nosači sSN HE 200 A mm .Sekundarni krovni nosaći - Podrožnice . Fasadni nosači UPN 160 mm5. Krovni spregovi ø 16 mm6. Vertikalni spregovi ø 20 mm7.Fasadni nosaći UPN 160 mm7. Čelične papuče i pločevine8. Spojne ploče , ukrute i vijci, zavari U cijeni kompletna postava s antikorozivnom zaštitom i dvokomponentnom epoksidnom bojom po izoru projektanta.
|  | m2 | 96 |  | 0 | M
3.02. | Izrada, dobava i montaža čeličnog pocinčanog "L" profila dim 50/40/4 mm, koji se ugrađuje u podnu AB ploču kao zaštita rubova na ulazima u nadstrešnicu (zbog ulaza viljuškara u objekat).
|  | m1 | 20 |  | 0 | M
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0 | M
4.00 | LIMARSKI RADOVI
4.01. | Dobava i montaža krovnih panela deb. 30 mm, sastavljenih iz gornjeg trapeznog čeličnog pocinčanog bojenog-plastificiranog lima deb. 0,6 mm, ispune od poliuretana debljine 3 cm, te donjeg nisko profiliranog bojenog lima deblj. 0,6 mm.U cijeni kompletno pokrivanje jednostrešnog krovišta, nagiba 9 , sa izvedbom svih proboja na krovu,sa svim sitnim materijalom za pričvrščenje , brtvljenje , kao i bočni opšavi.Boja gornjeg i donjeg lima po izboru projektanta, a u dogovoru s investitorom.Obračun m2 razvijene površine.
|  | m2 | 110 |  | 0 | L
4.02. | Dobava materijala i oblagane stražnje fasade nadstrešnice (vertikalna limena obloga) čel. Pocinč. Plastificiranim profiliranim limom , debljine 0,6 mm, koji se pričvrščuje na horizontalne čelične profile. U cijeni kompletna vertikalna obloga, sa početnim u profilom na uzdignutom ab zubu, sa svim pričvrščenjima i kitanjima.
|  | m2 | 127 |  | 0 | L
4.03. | Dobava, izrada i montaža horizontalnog visećeg žlijeba iz pocinčanog lima deb. 0,6 mm RŠ 55 cm, pravokutnog presjeka 14/14 cm, koji se kukama iz plosnog željeza 3/5 mm pričvrščuje za čelične podrožnice krovišta. U cijeni kompletan žlijeb sa svim potrebnim nosačima žlijeba, i sitnim materijalom potrebnim za pričvršćenje. Izrada prema detalju i dogovoru s projektantom, a boja lima po izboru projektanta.
|  | m1 | 28 |  | 0 | L
4.04. | Izrada, dobava i montaža vertikala za odvod krovne vode. Vertikale se izrađuju iz pocinčanog lima deb. 0,60 mm, četvrtastog presjeka 12/12 cm, koje se obujmicama iz plosnog željeza debljine 8 mm pričvrščuju za horizontalne nosače fasade . U cijeni kompletna vertikala sa odvodom na teren, s potrebnim sitnim materijalom i plosnim pocinčanim, bojenim željezima na svakih cca 130 cm visine. U cijeni koljena i rukavci za 6 vertikala .
|  | m1 | 20 |  | 0 | L
4.05. | Izrada, dobava i montaža opšava jednostrešnog krova ( nadstrešnica 1 i 2 ) ispod visečeg žlijeba - vanjski opšav prepusta . Opšav izvesti iz pocinčanog bojenog lima ( kao fasadni lim), deb. 0,6 mm, složenog presjeka razvijene širine 55 cm.U cijeni kompleta opšav s nosačima i svim sitnim materijalom za pričvrščenje, kao i kitanjem trajnoelastičnim kitom.
|  | m1 | 20 |  | 0 | L
4.06. | Izrada, dobava i montaža opšava jednostrešnog krova kod višeg dijela strehe - vanjski opšav prepusta . Opšav izvesti iz pocinčanog bojenog lima ( kao fasadni lim), deb. 0,6 mm, složenog presjeka razvijene širine 60 cm.U cijeni kompletan opšav s nosačima i svim sitnim materijalom za pričvrščenje, kao i kitanjem trajnoelastičnim kitom.
|  | m1 | 20 |  | 0 | L
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0 | L
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0 | S
| BETONSKI I ARMIRANO BET.RADOVI |  |  |  | 0 | S
| BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | M
| LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | L
| I. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## Hidroinstalacije
II. TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA
A) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Trasiranje kanala za polaganje vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije do mjesta priključenja.Nanošenje visina(kota)prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi.Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera,koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere.Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
|  | kompl. | 1 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
B) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1/B | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,vodomjernog okna,separatora,vrtnog hidranta i za revizijska okna u zemljištu C kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1,00m od ruba rova.Nagib i dubina iskopa prema projektu.
|  | m3 | 30 | 0 | S
2. | Planiranje dna rova sa točnosti ± 2 cm.
|  | m2 | 25 | 0 | S
3. | Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10cm i fino planiranje u nagibu pod kojim se polažu cijevi.Nakon što su vodovodne i kanalizacijske cijevi položene i ispitane zasipavaju se pijeskom u sloju od10cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 5 | 0 | S
4. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa nakon što su cijevi položene i ispitane na vodonepropusnost i funkcionalnost i zasipane pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 30cm uz prethodno nabijanje.Prvi sloj nasipa zemljom ne smije sadržavati kamen ili neki drugi grubi materijal,ostali slojevi nasipavaju se preostalom zemljom od iskopa.
|  | m3 | 15 | 0 | S
5. | Utovar,prijevoz i razastiranje preostale zemlje od iskopa,na udaljenost do 5km na mjesto koje odredi investitor.
|  | m3 | 30 | 0 | S
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  | 0 | S
2/B | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.
Izvedba vodomjernog okna svijetle veličine 300x150cm iz vodonepropusnog betona C25/30 u potrebnoj glatkoj oplati.Penjalice za silaz u okno su iz betonskog željeza f20mm .Poklopac okna je iz lijevanog željeza veličine 60x60 cm nosivosti A15 sa natpisom"VODOVOD".Dno okna izvesti u padu prema rešetki iz lijevanog željeza bez sifona veličine 20x20cm,čiju odvodnju izvesti sa drenažnom cijevi DN110mm koja se ugrađuje u drenažni pijesak.Cijena sadrži sve komplet gotovo s dobavom i ugradnjom betona u potrebnoj oplati,izradom i montažom armature,lijevano željeznim poklopcem i penjalicama,te lijevano željeznom rešetkom i drenažnom cijevi.Zemljani radovi obračunavaju se posebno.Svi ostali radovi,kao i potreban materijal,izrada i montaža armature sadržani su u jediničnoj cijeni okna-sve komplet gotovo.
|  | kom | 1 | 0 | S
3. | Izvedba okna za vrtni hidrant betonskom cijevi profila 60cm u C25/30,dužine 0,9m.Na dnu cijev ubetonirati u betonskom temelju,a na dnu nasuti šljunak.Zemljani radovi obračunavaju se posebno,svi ostali radovi,kao i potreban materijal,vrtni hidrant,poklopac iz dvostrukog rebrastog lona d=3-5mm s ispunom međuprostora stiroporom d=5cm,sve komplet gotovo.
|  | kom | 1 | 0 | S
4. | Dobava i ugradnja podložnog betona C16/20 ispod separatora ulja i masti. Sve komplet
| vel. 350X170x15 cm | m3 | 0.9 | 0 | S
5. | Izvedba betonskih postolja vanjskih ormarića za smještaj vatrogasnog pribora iz betona C16/20 u potrebnoj oplati.
| veličine 20 x 50 x 20 cm | kom | 4 | 0 | S
6. | Izvedba otvora na slivnicima za spoj kanalizacijske cijevi DN160mm,te zatvaranje istog nakon montaže.Sve komplet.
|  | kom | 4 | 0 | S
7. | Izvedba betonskih postolja za vodovodne cijevi i armature u vodomjernom oknu iz betona C16/20u potrebnoj oplati.
a) | veličine 25 x 25 x 35 cm | kom | 1 | 0 | S
b) | veličine 20 x 20 x 35 cm | kom | 1 | 0 | S
8. | Izvedba betonskih sidra čvornih točaka vanjskog vodovoda betonom C12/15 u količini od 0,020 m3 po komadu u potrebnoj oplati.
|  | kom | 1 | 0 | S
| UKUPNO BETONSKI I A.B. RADOVI : |  |  | 0 | S
C) | VODOVOD
1.
Dobava i montaža polietilenskih PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak PN10 bara,proizvedenih prema ISO normama i DIN-u 8074 i 8075 s potvrdom o kvaliteti DVG .
| DN 50 mm | m | 50 | 0
| DN 20 mm | m | 40 | 0
2. | Dobava i ugradnja nadzemnog protupožarnog hidranta DN100,sa svim potrebnim prijelaznim i spojnim komadima(FF,komad,ventil sa ugradbenom garniturom, N komad). Sve komplet.
|  | kom | 1 | 0
3. | Dobava i montaža vatrogasnih ručnih aparata za gašenje požara prahom ABC.Aparati se ugrađuju u ormariće veličine 80x35x22cm sastaklenim vratima s bravicom.
| tip S-9 | kom | 3 | 0
| tip s-50 | kom | 1
4. | Dobava i montaža tipskog protupožarnog ormarića opremljenog sa svim potrebnim priborom za vanjski nadzemni protupožarni hidrant.
|  | kom | 1 | 0
5. | Ispitivanje hidranta na propisanu funkcionalnost od strane nadležne ustanove s izdavanjem odgovarajućeg atesta.
|  | kom | 1 | 0
6. | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 15 bara. | m | 50 | 0
7. | Dezinfekcija vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju. | m | 50 | 0
8. | Ispitivanje vode iz najudaljenijeg ispusta radi utvrđivanja kvalitete koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama,prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NNbr.47/08.Ispitivanje vrši nadležna medicinska ustanova koja daje i odgovarajući atest.
|  | komplet | 1 | 0
9. | Izvedba priključka građevine na planirani ulični vodovod te ugradnjom potrebnih fazonskih komada i armature u vodomjernookno.Izvedba vodomjernog okna predviđena je u zasebnoj stavci.Sve radove vezane na priključak vodovoda izvodi nadležnokomunalno poduzeće.
|  | kom | 1 | 0
D) | KANALIZACIJA
S
1. | Dobava i ugradnja kanalskih cijevi i fazonskih komada tipa PVC SN6 sa jačim stjenkama red 3 prema DIN19534 i 8062(normaEN1401)za vanjsku kanalizaciju.Cijevi se polažu na već pripremljenu podlogu u rovu.Spajanje cijevi izvesti prema uputstvu proizvođača.
a) | cijevi
| DN 110 mm | m | 5 | 0 | S
S
2. | Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost. | m | 5 | 0 | S
3. | Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda jednakovrijednom po sistemu MONOBLOCK RD 200V.Tijelo kanala i pokrovna rešetka izvedeni su monolitno iz polimerbetona natur boje.Građevinska duljina kanala 100cm,građevinska širina 26cm,svjetla širina 20cm,ukupna visina 53cm,težina88/110kg,za razred opterećenja E600 kN u skladu s EN1433.Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C25/30 debljine sloja 15cm a potrebno ga je bočno založiti betonom.Gornji rub kanala se izvodi u razini2–5mm ispod kote gotove završne okolne površine.Za čišćenje kanala predvidjeti tipski revizijski elementi 0,6m,s mogućnošću podizanja rešetke razreda opterećenja E600. Spoj na temeljnu kanalizaciju izvesti preko tipskog sabirnog elementa 0,6m s odljevom DN160 debljine 15cm,uključeno sve pripremne i završne radnje.
| monoblok kanal sa padom dna kanala | m | 40 | 0 | S
| sabirni element | kom | 2 | 0 | S
| završeci | kom | 2 | 0 | S
sabirni element
4. | Dobava i ugradnja tipskog montažnog separatora ulja i masti tipa kao TEHNIXV5000l protoke20l/s. Montaža i ugradnja separatora treba se izvoditi prema uputama proizvođača separatora.Izvedbu potrebne podloge i temeljne ploče za montažu separatora okna treba izvesti prema uputama isporučioca opreme.Zemljani i betonski radovi obračunavaju se posebno.Svi ostali radovi,kao i potreban materijal za montažu separatora sadržani su u jediničnoj cijeni separatora,sve komplet gotovo sa spojem na kanalizaciju.
| kom | kom | 1 | 0 | S
5. | Izvedba priključka projektirane PVC kanalizacije DN200mm na sabirnu jamu i izrada sabirne jame.U cijenu uračunati dobavu i ugradnju potrebog sitnog pribora,spojnog i brtvenog materijala,fazonskog komada,sve komplet gotovo i spojeno.
| prema ponudi | kom | 1 | 0 | S
6. | Cijevi Ø 110 za oborinsku odvodnju od slivnika do slivnika, i od slivnika do separatora.
|  | m | 60 | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  | 0 | S
E) | OSTALI RADOVI
1. | Geodetsko snimanje izvedenog vanjskog vodovoda i kanalizacije od strane ovl. geodeta
|  | m | 1000 | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
B) | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Zemljani radovi |  |  | 0 | S
2. | Betonski i armirano betonski radovi |  |  | 0 | S
C) | VODOVOD |  |  | 0 | S
D) | KANALIZACIJA |  |  | 0 | S
E) | OSTALI RADOVI |  |  | 0
| II. HIDROINSTALACIJE |  |  | 0

## Vanjsko uređenje
III. VANJSKO UREĐENJE
I. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
I-1. | Iskolčenje osi i profila sa osiguranjem glavnih točaka. U geodetska mjerenja -uključen sav rad, materijal i prijevoz. Obračun po m2 površine uređenja.
|  | m2 | 3815 | 0
I-2. | Izrada horizontalne signalizacije prema situaciji u projektu i pravilniku za oznake na kolniku.
a | znak stop | kom | 2 | 0
b | linija parkinga | m | 30 | 0
I-3. | Radovi krčenja raslinja – grmovi, manja stabla , i slično, po m2 površine, vidjeti na licu mjesta. Sa odvozom na deponiju do 10 km.
|  | m2 | 2000 | 0
I-4. | Rezanje ruba postojećeg asfalta i iskop dijela površine sa razgradnjom i odvozom srušenih dijelova na deponiju do 10 km.
a | rezanje | m | 10 | 0
b | iskop | m2 | 10 | 0
I-5. | Završno čišćenje okoliša od ostataka građenja i dr. Do spremnosti za uporabu. Po m2 očišćene površine ( asfalt i zelene površine).
|  | m2 | 3815 | 0
| I - UKUPNO : |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI:
II-1 | Široki strojni iskop humusa i temeljnog tla za poravnavanje čestice prema presjecima u projektu. Iskop vršiti isključivo strojno, a ručno oko instalacija (uključeno u jediničnu cijenu). U cijenu uključiti iskop sa guranjem na stranu i privremenim deponiranjem na gradilištu. Obračun po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Napomena: Uz odluku nadzornog inženjera iskopani materijal će se koristiti za zasipavanje zelenih površina a ostatak će se odvesti na deponiju - prijevoz je u st. 4.
a | iskop humusa | m3 | 1179 | 0
II-1.1 | Nabava i dovoz materijala za nasipavanje tla, za poravnavanje terena. | m3 | 1923 | 0
II-2. | Planiranje i valjanje temeljnog tla nakon izvršenog iskopa, odgovar. mehanizacijom dok se ne postigne stupanj zbijenosti prema modulu stišljivosti, mjereno kružnom pločom Æ30 cm, Me = 25 MN/m². Obračun po m² uređene i sabijene posteljice. Poprečni nagib mora biti usmjeren od objekta prema van u padu 3%.
|  | m2 | 3815 | 0
II-2.1. | Uređenje slabo nosivog temeljnog tla geotekstilom. Izvedba radova, ugradnja, obračun i kontrola kvalitete sukladno OTU 2-08.4. Mehanički zahtjevi za geotekstil:
najveća vlačna sila >23kN/m
tlačna sila proboja klipa >3850N
statička sila proboja piramidom >1000N
Napomena: nakon obavljenog iskopa, vrši se pregled na licu mjesta te donosi konačna odluka o potrebi za geotekstilom, uz prisustvo nadzora!!
|  | m2 | 3815 | 0
II-3. | Uređenje zelenih površina uz objekt i iza objekta na preostalom dijelu parcele.
U cijeni je: - nasipavanje zemljom u sloju 15-30 cm, grubo i fino planiranje. Odabrati kvalitetnu zemlju. Uključeno i sijanje travne smjese 3-4 dag/m2 sa grabljanjem površine uz gnojenje miner.gnojivom jednokratno zalijevanje. Sve po m3 nasipanog humusa (bez rastresitosti)
a | nasipavanje zemlje i grubo planiranje | m3 | 426 | 0
b | fino planiranje i sijanje trave | m2 | 1420 | 0
II-4. | Utovar u kamione, odvoz na deponiju do 10 km ostatka zemlje iz iskopa, istovar i planiranje na deponiji. Sve po m3 materijala u sraslom stanju. Količina u sraslom stanju (bez rastresitosti).
|  | m3 | 200 | 0
| II - UKUPNO : |  |  | 0
DONJI NOSIVI SLOJ
III-1. | Izrada nasipa i tampona od kamenih i šljunčanih materijala sukladno OTU 2-09.3, odnosno tablici 2-09-3. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete sukladno OTU 2-09. Debljine min 30 cm (tampon u) u sabijenom stanju. Stavka obuhvaća: nabavu, dovoz, nasipavanje, razastiranje, istovar, potrebno vlaženje,
završno planiranje na točnost +/- 1 cm prema kotama i nagibima u projektu te sabijanje u slojevima odgovarajućom mehanizacijom dok se ne postigne traženi stupanj nosivosti na kolniku, mjereno kružnom pločom Æ 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju. Obračunato 40 cm nasipa i 50 cm tampona
a | Izrada nasipa i tampona od kamenih i šljunčanih materijala sukladno OTU 2-09.3, odnosno tablici 2-09-3. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete sukladno OTU 2-09. Stupanj zbijenosti Sz=95%, Modul stišljivosti Ms > 40 MN7m².
|  | m3 | 520 | 0
b | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete sukladno OTU 5-01. Zahtjevi za ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva: Stupanj zbijenosti Sz=100%, Modul stišljivosti Ms > 80 MN7m².
|  | m3 | 520 | 0
| III - UKUPNO |  |  | 0
IV | BETONSKI RADOVI
IV-1. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnika 15/25/100 cm, u sloj svježeg temeljnog betona MB15. Sve komplet sa zalijevanjem reški cem. Mortom. Rubnik kvalitete m+s od betona MB30, industrijski proizveden, sa glatkom obradom vanjskog ruba i zaobljenog brida.
|  | m | 160 | 0
IV-4. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih slivnika od BC Ø500 mm, u sloj svježeg temeljnog betona MB15. Sve komplet sa probijanjem spoja , ugradnjom ljevanoželjezne rešetke 400 kN na vrhu sve do izrade priključka. Oko cijevi je bet. obloga 10 cm. Dubina do dna je 150 cm.
|  | kom | 5 | 0
| IV - UKUPNO : |  |  | 0
ASFALTERSKI RADOVI
V-1. | Izrada nosivog sloja asfalta prometnih površina od bitumeniziranog. Šljunka (BNS). deb. 6cm . Ovaj sloj se nanosi na potpuno uređeni i po nadzornom organu preuzeti tamponski sloj. Predviđa se BNS izvesti od prirodnog granuliranog šljunka i pijeska max. veličine zrna 30 mm, korigiranog sastava prema potrebi s dodatkom kamenog brašna, kao i odsijavanjem većih zrna. Kao vezivo upotrijebiti bitumen tip BIT 45,60 i 90. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima.
|  | m2 | 1449 | 0
V-2. | Izrada habajućeg sloja ceste od asfalt betona deb. 3cm . Ovaj sloj nanosi se nakon preuzimanja po nadzornom organu, sloja od bitumenizir. Šljunka Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti plemenitu kamenu sitnež vel. Zrna 0/11 mm, a kao vezivo upotrijebiti BIT. 45 i 60, a točan sastav mješavine određuje se laboratorijski. U pogledu kvalitete materijala za izradu i ugradnju, trebaju zadovoljavati uvjete propisane važećim standardima.
|  | m2 | 1449 | 0
| V - UKUPNO : |  |  | 0
VI | OGRADA
ECP
VI-1. | Nabava, doprema i montaža industrijske ograde visine 2m, stupovi na razmaku 2,50 m , od pocinčanih plastificiranih panela (kao Betafence i sl.) , uključeno i radovi iskopa i betoniranja temelja, sve do gotovosti.
|  | m | 255 | 0
VI-1.1 | Nabava materijala, dovoz i izrada AB potpornog zida na jugoistočnoj i jugozapadnoj strani čestice. Uz sam rub ograde. Visina zida od 1,0 do 2,6 m.
|  | m3 | 51 | 0
VI-2. | Nabava, doprema i montaža kolnih kliznih vratiju na elektropogon, od čeličnih profila, visine 1,50, zajeno s a svim radovima komplet, sa priključkom na struju, uz izmjeru na licu mjesta. Dužina 7,5m.
|  | kom | 3 | 0
VI-3 | Nabava, doprema i montaža pješačkih vratiju sa bravom i ključem, kao i ograda, visine 1,50m.
|  | kom | 1 | 0
| VI - UKUPNO : |  |  | 0
VANJSKO UREĐENJE
REKAPITULACIJA – VANJSKO UREĐENJE
I | PRIPREMNI I ZAVRŠ. RADOVI |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III | DONJI NOSIVI SLOJ |  |  | 0
IV | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
V | ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0
VI | OGRADA |  |  | 0
| III. VANJSKO UREĐENJE |  |  | 0

## Elektroinstalacije
IV. ELEKTROINSTALACIJE
1
RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI
I | 1.01
Dobava, montaža i spajanje na novi priključak:
II | -
III | -
IV | kom
| 2 | 45.5 | 91 | 0.83 | 0
| 2NP 00 III / 2NV0 00 - 100 A |  |  | 0.83
V | kom |  |  | 0.83
| 1 | 383.5 | 383.5 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| Redne stezaljke, kabelske uvodnice, sabirnice natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči sabirnice te ostali sitni spojni i montažni material. |  |  | 0.83
| 1 | 500 | 500 | 0.83 | 0
| KOMPLET |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 974.5 | 974.5 | 0.83 | 0
| 1.02 |  |  | 0.83
| Dobava, montaža i spajanje n.ž. razdjelnika s vratima i bravicom, IP 54 |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| Kučište razdjelnika izraditi od lima dimenzije: (800*800*150) mm |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| komplet sa slijedećom ugrađenom opremom: |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| AS 100/R100/OI 230V |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 2463.75 | 2463.75 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| katodni odvodnik PZH II V3+1/240 M |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 728 | 728 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| Isključno tipkalo 1TP 22 UD |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 76.18 | 76.18 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| zaštitna strujna sklopka FID 40 / 0,3A; 4p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 2 | 317.2 | 634.4 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| zaštitna strujna sklopka FID 63 / 0,3A; 4p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 533 | 533 | 0.83 | 0
| automatski osigurač C 6 A; 3p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 45.5 | 45.5 | 0.83 | 0
| automatski osigurač C 10 A; 3p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 5 | 39 | 195 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| automatski osigurač C 16 A; 1p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 4 | 39 | 156 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| automatski osigurač C 16 A; 3p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 3 | 140.4 | 421.2 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| automatski osigurač C 40 A; 3p |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 2 | 197.6 | 395.2 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| osigurač 2NP 00 III / 2NV0 00-63 A |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 343.5 | 343.5 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| osigurač 2NP 00 III / 2NV0 00-80 A |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 363.5 | 363.5 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| strujni mjerni trafo 100/5 A |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 403 | 403 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| sklopnik 1P, 16 A, 230 V |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 3 | 117 | 351 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| Redne stezaljke, kabelske uvodnice, sabirnice natpisne pločice, spojni Pok kanali, P/F vodiči sabirnice te ostali sitni spojni i montažni material. U polju ostaviti mjesta za ugradnju cca 10% ugrađene opreme. |  |  | 0.83
| 1 | 710.93 | 710.93 | 0.83 | 0
| KOMPLET |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 7820 | 7820.16 | 0.83 | 0
| 1.03 |  |  | 0.83
| Dobava, montaža i spajanje kompenzacijskog uređaja snage 37,5 kVAr , Un=400 V |  |  | 0.83
| KOMPLET |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 9500 | 9500 | 0.83 | 0
| 1.04 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje cijevi n/ž na odstojne obujmice. Komplet s obujmicama i potrebnim priborom. |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| plastična SPN cijev Φ 60 mm |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 35 | 51 | 1785 | 0.83 | 0
| 1.05 |  |  | 0.83
| Iskop rova dim 0.8x0.4 met. Nasipavanje posteljice od pijeska 10+10 cm te nakon polaganja kablova, zasipanje posteljice pijeskom, postavljanje gal štitnika i upozoravajuće trake te zatrpavanje rova i nabijanje zemlje. |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 110 | 32.6 | 3586 | 0.83 | 0
| 2.06 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje u iskopani rov GAL štitnika i upozoavajuće trake s natpisom ''Oprez visoki napon'' |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 110 | 4.5 | 495 | 0.83 | 0
| 1.07 |  |  | 0.83
| Dobava i uvlačenje u postavljene cijevi, na kabelske police kablova i vodova: |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| PP00Y 4*35 mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 160 | 91.43 | 14628.8 | 0.83 | 0
| UKUPNO |  | 38789.46 | 0.83 | 0
| 2 |  |  | 0.83
| INSTALACIJA RASVJETE I POGONA |  |  | 0.83
| 2.01 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža čeličnih, perforiranih, kabelskih polica izrađenih od pocinčanog čeličnog lima. Komplet s nosačima, spojnicama, kutnim elementima te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom: |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| kabelska polica PK 100 |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 35 | 44.39 | 1553.65 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| kabelska polica PK 200 |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 4 | 68.25 | 273 | 0.83 | 0
| 2.02 |  |  | 0.83
| Dobava i postavljanje poklopaca, perforiranih, kabelskih polica, izrađenih od pocinčanog čeličnog lima komplet s svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom: |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| poklopac PPK 100 |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 35 | 29.59 | 1035.65 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| poklopac PPK 200 |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 4 | 45.5 | 182 | 0.83 | 0
| 2.03 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje cijevi n/ž na odstojne obujmice. Komplet s obujmicama i potrebnim priborom. |  |  | 0.83
| STRANICA 2/12 |  |  | 0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
| plastična SPN cijev Φ 16 mm |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 400 | 16.5 | 6600 | 0.83 | 0
| plastična SPN cijev Φ 26 mm |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 10 | 27.25 | 272.5 | 0.83 | 0
| 2.04 |  |  | 0.83
| Iskop rova u zemlji IV dim 0.8x0.4 met. Nasipavanje posteljice od pijeska 10+10 cm te nakon polaganja kablova, zasipanje posteljice pijeskom, te zatrpavanje rova i nabijanje zemlje. |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 150 | 29.6 | 4440 | 0.83 | 0
| 2.05 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje u iskopani rov zaštitnih cijevi |  |  | 0.83
| Kabuplast Ø 50 mm |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 150 | 9.35 | 1402.5 | 0.83 | 0
| 2.06 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje u iskopani rov GAL štitnika i upozoavajuće trake s natpisom ''Oprez visoki napon'' |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 150 | 4.5 | 675 | 0.83 | 0
| 2.07 |  |  | 0.83
| Izrada temelja stupa izrađenog od betona marke MB 100 dimenzije 70 x 70 x 80 cm. U temelj treba ugraditi sidrene vijke i PVC cijevi fi 50 mm za uvod i izvod kablova. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 1395 | 1395 | 0.83 | 0
| 2.08 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža pocinčanog rasvjetnog stupa visine h = 5 m, promjer vrha stupa d = 60 mm, kao art.: CRS 1B Σ 500 ''Dalekovod'' s ugrađenim kanderlaberskim priključnim ormarićem. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 1895 | 1895 | 0.83 | 0
| 2.09 |  |  | 0.83
| Dobava i uvlačenje u postavljene cijevi, na kabelske police, kablova i vodova: |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| PPPY 3*1,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 490 | 4.4 | 2156 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PPPY 4*1,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 50 | 6.05 | 302.5 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PPPY 5*1,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 50 | 7.23 | 361.5 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PPPY 3*2,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 30 | 7.12 | 213.6 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PPPY 5*2,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 20 | 11.34 | 226.8 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PP00PY 3*2,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 150 | 9 | 1350 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PP00PY 5*2,5mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 130 | 13.07 | 1699.1 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PFY 1*16mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 10 | 13.54 | 135.4 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PP00PY 5*16mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 10 | 54.69 | 546.9 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| PP00PY 4*25mm ² |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 10 | 69.1 | 691 | 0.83 | 0
| 2.1 |  | 0 | 0.83
| Dobava, montaža i spajanje utičnica vodotjesne izvedbe, IP 44 |  |  | 0.83
| - |  |  | 0.83
| utičnica 16 A, 2P+E, 230 V |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 81.56 | 81.56 | 0.83 | 0
| - |  |  | 0.83
| utičnica 16 A, 3P+N+E, 400 V |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 1 | 125.72 | 125.72 | 0.83 | 0
| 2.11 |  | 0 | 0.83
| Dobava i montaža senzorskog prekidača 500 W , IP 54, s područjem osjetljivosti do 10 metara, s mogučnošću podešavanja prorade kod svjetlosti od 2 - 2000 luxa i vremena uključivanja od 8 sec. do 35 min. kao art. IS 1 600419 ''Steinel'' |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 4 | 282.68 | 1130.72 | 0.83 | 0
| STRANICA 3/12 |  |  | 0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
| 2.12 |  | 0 | 0.83
| Dobava i montaža rasvjetnih tijela, komplet s izvorima svjetlosti, predspojnim spravama, potrebnim ovjesnim priborom ili originalnim priborom za pričvršćenje, odnosno ugradnju. Komplet do pune funkcionalnosti. |  |  | 0.83
| E1 |  |  | 0.83
| vodotjesna fluo svjetiljka 2*58W, IP 65, s elektronskom prigušnicom, kao art. Monsum - 5LS 412 7-2EA 0003 ''SITECO'' |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 20 | 484.85 | 9697 | 0.83 | 0
| E2 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža halogenog reflektora 1*500 W , IP 54, opremljenog s senzorom pokreta s područjem osjetljivosti do 12 metara, s mogučnošću podešavanja prorade kod svjetlosti od 2 - 2000 luxa i vremena uključivanja od 8 sec. do 35 min. Kao HS 5140 art. 575212 ''Steinel'' |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 6 | 647.67 | 3886.02 | 0.83 | 0
| UKUPNO |  | 42328.12 | 0.83 | 0
| 3 |  |  | 0.83
| INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  | 0.83
| 3.01 |  |  | 0.83
| Dobava i izrada temeljnog uzemljivača postavljanjem, u beton prilikom betoniranja temelja, pocinčane trake P 30*4 mm U stavku uračunati varenje ili spoj trake svaka 2 metra, specijalnim spojnicama kao tip KON 09 firme HERMI na armaturno željezo. U slučaju varenje spoj premazati temeljnom bojom ili bitumenom. |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 240 | 16.8 | 4032 | 0.83 | 0
| 5.02 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje u iskopani rov pocinčane trake P 30*4 mm. |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 69 | 13.8 | 952.2 | 0.83 | 0
| 5.03 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža križnih spojnica tip kao KON-01, Rf-V, 050422 firme HERMI. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 30 | 21.6 | 648 | 0.83 | 0
| 5.04 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža nosača hvataljke, kao SON 16 art. 11622 firme ''HERMI''. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 150 | 21.6 | 3240 | 0.83 | 0
| STRANICA 9/12 |  |  | 0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
| 5.05 |  |  | 0.83
| Dobava i polaganje hvataljke izvedene vodičem od Al. Legure, Φ 8 mm, kao AH 1 art. 090250 firme ''HERMI''. |  |  | 0.83
| m |  |  | 0.83
| 120 | 20.4 | 2448 | 0.83 | 0
| 5.06 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža spojnica za vodove okruglog presjeka kao tip KON-07, Rf-V, 040111 firme ''HERMI''. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 10 | 42 | 420 | 0.83 | 0
| 5.07 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža spojnice hvataljke na žljeb, KON 06 . br. 60122 ''Hermi''. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 6 | 30 | 180 | 0.83 | 0
| 5.08 |  |  | 0.83
| Dobava i montaža obujmice za oluk Φ 120 mm KON 10A, art. 700 358 firme ''HERMI''. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 6 | 41.4 | 248.4 | 0.83 | 0
| 5.09 |  |  | 0.83
| Dobava i materijala te izvedba spoja odvoda od aluminijske legure Φ 8 mm i metalnog nosivog stupa , spojnicom tip KON 02, art. 040 122 firme ''HERMI''. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 10 | 30 | 300 | 0.83 | 0
| 5.1 |  |  | 0.83
| Izvedba spoja izvoda za uzemljenje s metalnim masama čeličnih stupova (Spoj izvedi pomoću dva vijka M8 * 30 mm i dvije upružne podlužne pločice.) |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 30 | 30 | 900 | 0.83 | 0
| 5.11 |  |  | 0.83
| Izrada premoštenja metalnih masa na objektu fleksibilnom Cu pletenicom presjeka 16 mm² i odgovarajućim stopicama i spojnicama. |  |  | 0.83
| kom |  |  | 0.83
| 3 | 60 | 180 | 0.83 | 0
| 5.12 |  |  | 0.83
| Razni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal. |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 720 | 720 | 0.83 | 0
| 5.13 |  |  | 0.83
| Ispitivanje instalacije, izrada revizione knjige te izdavanje ispitnog protokola o ispitivanju gromobranske instalacije. |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 840 | 840 | 0.83 | 0
| UKUPNO |  |  | 0.83
| 6 |  | 15108.6 | 0.83 | 0
| PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0.83
| 6.01 |  |  | 0.83
| Čiščenje objekta nakon završetka radova i odlaganje otpadnog materijala na deponiju na gradilištu. |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 750 | 750 | 0.83 | 0
| 6.02 |  |  | 0.83
| UKUPNO |  | 750 | 0.83 | 0
| 7 |  |  | 0.83
| MJERENJA I ISPITIVANJA |  | Hrvoje Bradić ECP | 0.83
| 7.01 |  |  | 0.83
| Mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje protokola |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 1500 | 1500 | 0.83 | 0
| 7.02 |  |  | 0.83
| Mjerenje otpora izolacije vodiča i izdavanje protokola. |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 1500 | 1500 | 0.83 | 0
| 7.03 |  |  | 0.83
| Mjerenje i ispitivanje funkcionalnosti zaštite od previsokog napona dodira te izdavanje protokola. |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 2000 | 2000 | 0.83 | 0
| 7.04 |  | 0 | 0.83
| Ispitivanje priključnog ili rasvjetnog mjesta na ispravnost i funkcioniranje prema shemi. |  |  | 0.83
| paušal |  |  | 0.83
| 1 | 250 | 250 | 0.83 | 0
|  |  | 5250 | 0.83 | 0
UKUPNO STRANICA 11/12
REKAPITULACIJA
| RAZDJELNICE I NAPOJNI KABLOVI |  | 38789.46 |  | 0
| INSTALACIJA RASVJETE I POGONA |  | 42328.12 |  | 0
| GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  | 15108.6 |  | 0
| PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  | 750 |  | 0
| MJERENJA I ISPITIVANJA |  | 5250 |  | 0
| IV. ELEKTROINSTALACIJE |  | 102226.18
0.83
84847.7294

## Oprema
V. OPREMA
T R O Š K O V N I K OPREME |  |  |  |  | TEHNIX
HORIZONTALNA PREŠA BALIRKA namjena: prešanje kartona, papira, PET i MET ambalaže, plastike,najlona,tetrapaka i drugih materijalatip : kao Tehnix HPB-25 ili drugo jednakovrijedno, dimenzije preše : 4750 x 980 x 2120 mm ( d x š x v )snaga motora : 380 V/5,5 kWpotisna sila : 25 tonadimenzije bale : 1000 x 720 x 720 mmnamjena: prešanje kartona, papira, PET i MET ambalaže, plastike i drugih materijalavezanje bala pomoću PP trake širine 15 mm koja se spaja metalnim spojnicama i priručnim alatom za vezanjemasa bale: do 250 kg zavisno od materijala koji se balira |  |  |  |  | RABAT 10 POSTO
I
kom | 1 | 217090 | 217090 | MIPEK | 255400 | 0.83 | 211982 | 211982 | 0.85 | 0
II | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
KOMUNALNI KONTEJNER ZA PRIHVAT SELEKTIRANOG OTPADAZATVORENI - 10 m³.................... Kom 5 | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
III | 5 | 10072.5 | 50362.5 | 10000 | 11850 | 0.83 | 9835.5 | 49177.5 | 0.85 | 0
KOMUNALNI KONTEJNER ZA PRIHVAT SELEKTIRANOG OTPADAZATVORENI - 10 m³ .................komada 4- | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 4 | 8797.5 | 35190 | 9000 | 10350 | 0.83 | 8590.5 | 34362 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
MOBILNO EKOLOŠKO SPREMIŠTE Tip 1 sa mrežastim vratima ………….komada 2za smještaj kontejnera za otpadno ulje ,otpadne filtere ,otpadne akomulatore,otpadne fluo cijevi.- dimenzija spremišta : visina 2700 mm,širina 4000 mm,dubina 1500 mm- volumen tankvane: 1200 litara- eko tankvana je izvedena u funkciji dna, a prekrivena je podnim rešetkama 30 x 30 x 3 po cijeloj površini- stijene i strop su izvedene od trapeznog profiliranog lima, a prednja strana sastoji se od dvokrilnih mrežastih vratiju opremljena sa zasunom i pripremom za zaključavanje lokotom- sve površine podova i tankvane su nepropusne i otporne na djelovanje opasnog otpada- cjelokupna konstrukcija spremišta izrađena za mogućnost manipulacije te su u tu svrhu izrađeni standardni prihvati za viličar te uške za prijenos dizalicom- cjelokupno spremište je zaštićeno temeljnom i završnom bojom- boja spremišta: zelena RAL 6016- izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001- certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje,općoj sigurnosti sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme,pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima- izjava o sukladnosti proizvoda | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 2 | 20782.5 | 41565 |  | 24450 | 0.83 | 20293.5 | 40587 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
EKO KONTEJNER ZA RABLJENE FILTERE,OTPADNE KRPE,zapremine 640 litara.....................komada2- zapremina : V = 640 litara - dimenzije (d x š x v ) : 1130 x 930 x 1000 mm- težina posude : 120 kg- mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom- kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 - kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom- boja : zelena RAL 6016- izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001- certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje, općoj sigurnosti sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme,pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima- izjava o sukladnosti proizvoda | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 2 | 3145 | 6290 |  | 3700 | 0.83 | 3071 | 6142 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
EKO KONTEJNER ZA RABLJENE AKOMULATORE, zapremine 640 lit.- zapremina : V = 640 litara - dimenzije (d x š x v ) : 1130 x 930 x 1000 mm- težina posude : 120 kg- mogućnost prenošenja viličarom ili ručnim viličarom- kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 - kontejner zaštićen temeljnom i završnom bojom- boja : zelena RAL 6016- unutra zaštićen katranepoksidnom smolom- izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001- certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje, općoj sigurnosti sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme,pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima- izjava o sukladnosti proizvoda | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 1 | 3782.5 | 3782.5 |  | 4450 | 0.83 | 3693.5 | 3693.5 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
EKO KONTEJNER ZA FLUORESCENTNE CIJEVI dužine 1600 mmDimenzije: 1720 x 720 x 1000 mmTežina : 160 kgNosivost : 1100 kgEko kontejner za stare fluorescentne cijevi namijenjen je za odlaganje, sakupljanje i skladištenje fluorescentnih cijevi dužine 1600 mm i kraćih cijevi kontejner je zatvoren poklopcem koji se jednostavno po potrebi može skinutirobusna i kvalitetna izvedba, laka manipulacija i pražnjenje, s posebno kvalitetnom zaštitom od korozije garancija su dugovječnosti ovog proizvoda Materijal izrade: Č.0361Izvana i iznutra antikorozivno zaštićen temeljnom i završnom crvenom bojom (RAL 3020) | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 1 | 4292.5 | 4292.5 |  | 5050 | 0.83 | 4191.5 | 4191.5 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
EKO cisterna za otpadno ulje – V = 2000 litara - zapremina : V= 2000 litara- vanjski promjer : 1000 mm- dužina posude : 2850 mm - težina posude : 450 kg- opremljen je armaturom za prikupljanje i pražnjenje- mogućnost prenošenja viljuškarom,dizalicom- kontejner je izrađen iz čeličnog lima Č.0361 - boja : kataloška zelena RAL 6016- izrađen prema sustavu ISO 9001 i 14001- certifikat propisa zakona zaštite na radu,tehničkim zahtjevima proizvodnje,općoj sigurnosti sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme,pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja sa posebnim opasnostima- izjava o sukladnosti proizvoda | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 1 | 10965 | 10965 |  | 12900 | 0.83 | 10707 | 10707 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
METALNI KONTEJNERI ZA SKUPLJANJE TEKSTILA volumena 1,5 m3Dimenzija; širina 1000 mm x dubina 1000 mmx visina 1500 mmMetalne izvedbe Sistem samozatvaranjemOslonjem na vlastite oslonceBoja ; smeđaNatpis ; prema zahtjevu kupcaDupli sustav zaključavanja | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 1 | 4652.9 | 4652.9 |  | 5474 | 0.83 | 4543.42 | 4543.42 | 0.85 | 0
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
MOBILNA PLATFORMSKA VAGA H 507- Nosivost 3000 kg, podjeljak 1 kg- Dimenzije platforme: 1500 x 1250 mm- Pokazni uređaj: E 1005 - Izvedba s 4 mjerne doze | [5 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
[6 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0.85
kom | 1 | 16906.5 | 16906.5 |  | 19890 | 0.83 | 16508.7 | 16508.7 | 0.85 | 0
V. OPREMA |  |  | 391096.9 |  | 0.85 |  |  | 381894.62
0
324610.43
0.85